붙임		지하 충전시설에 설치하는 화재안전시설(안)

구분	사진	제원	비고
소프링클러		･ 방출량이 큰 SP헤드 설치 살수밀도 강화
방화구획		･ 내화성능 1시간 이상 벽체로 주차단위(3면) 방화구획
물막이판		･ 높이 600㎜ 이상 물막이판 (방화구획 벽체 가능) 설치 ･ 조립식 소화수조의 형태로 물을 충수할 수 있는 구조
질식소화포		･ 초기소화 및 연소확대 방지용 ･ 전용주차구역 인근 방전화, 방화장갑 2조 포함 비치
감시카메라		･ 열 또는 영상 등을 인식하여 경보를 발할 수 있는 기능
이동 식상 방향 방사 장치		화재 시 차량 하부 설치, 외부(소화전, 소방차)로부터 수원공급이 가능할 수 있는 구조