군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2015년 05월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	165,052	156,711	124	114	125	38	4	554,642	3	13	2	10	1	754	기타지역
대야 하수	1,209	1,130	148.0	84.5	124.8	50.021	4.433	136,683	2.8	7.7	3.3	8.801	0.049	0	Ⅰ 지역
옥서 하수	736	675	151.8	92.4	138.2	49.637	4.824	148,000	2.7	8.6	4.0	12.023	0.071	0
서수 하수	748	697	121.1	75.2	105.3	38.791	3.783	106,722	3.6	6.2	4.1	11.826	0.090	0
임피 하수	205	185	152.5	100.6	151.2	43.632	5.026	157,561	2.8	7.5	4.8	7.862	0.085	0
회현 하수	267	246	114.6	92.7	122.2	47.318	4.958	108,866	2.0	7.7	4.1	9.741	0.107	0