■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.3.11.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 장경선

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 신영동 3-14

관련지번

대지면적 1,605.30㎡

용도지역(지구,구역) 일반상업,방화지구

건축물현황

건축면적 1,188.25㎡

건폐율  74.02 %

층수  지하 1층/지상:10층

주용도 관광숙박시설

구조 철근콘크리트

건축물 동수     신축 1동

최고높이 43.3㎡

용적률 328.27%

연면적 합계 7,500.78m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ (조건)대상구조물에 사용된 철근은 내진용 철근을 적용바람

□ (조건)전이층에서 설비와 간섭되는 부분의 단면검토 및 상세 추가바람

□ (조건)보에 대한 해석결과를 Text형태가 아닌 상세해석결과로 첨부

특이사항 없음

□ (권고)옥탑지붕 우측슬래브 배근 재검토 바람.

□ (권고)벽체수직근의 상부와 하부 배근 간격차이는 150㎜이하가 되도록 할것

□ (권고)지하외벽 구조설계시 안전성을 위해 지하수위를 적절하게 고려 할 것

□ (조건)구조도면에 전이층 이하 내진상세 적용 대상 보, 기둥 부재를 명기하여 현장 시공시 내진상세 누락을 방지하도록 할 것

□ (조건)4층 전이층 보와 PD,AD등 설비공간의 간섭여부를 확인할 것

□ (조건)지하외벽 설계시 지하수위가 GL-4.0m(시추주상도 상GL-4.3m)로 적용되었는데 여름철 지하수위 상승을 고려하여 추가 수입 적용을 검토할 것

□ (조건)시공시 관계전문기술자 협력(구조감리)시 법적 최소 부위 이외 전이층 보, 기둥을 추가하여 실시할 것

□ (권고)제28조 제1항 제1호중 “철골철근콘크리트조”용어는 국가건설기준에서는 “합성콘크리트”(KDS41 20 66) 또는 “합성구조”(KDS 41 31 60)라는 용어로 되어 있으므로 구조 용어의 통일 요망됨

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]