■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.7.29.

건축종별

[ ] 신축,     [ ○  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 장경선

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 소룡동 1632외2

관련지번

대지면적 193,288㎡

용도지역(지구,구역) 전용공업지역

건축물현황

건축면적 증15,099㎡

건폐율  40.7 %

층수  지하 층/지상:3층

주용도 공장

구조 일반철골조

건축물 동수     증축 1동

최고높이 24.875㎡

용적률 43.22%

연면적 합계 증15,647.78m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 사전검토 의견사항이 잘 반영되었음.

□ 위원회 회의중 제기된 사항중에 지붕에 태양광 시설 설치를 고려한 지붕 구조설계의 보완에 대하여는 심의위원이 제안한 사항에 대해 반영이 필요함

□ Brace길이가 과도하게 길어지지 않도록 접합 상세를 추가할 것

□ 파일 두부정리 상세를 추가하여 현장에서 선택적으로 사용하도록 할 것

□ 태양광 설치에 대한 명확한 문구를 삽입할 것

□ 태양광 설비 설계반영내용을 설계도서에 명기하고, 건축주에 설계조건을 고지할 것(기 반영된 태양광 설비는 판넬 밀착형임)

□ 지붕 풍하중 산정내용 및 적용내용을 제시할 것

□ 주요철골 부재의 재질은 철골 수급등을 고려해서 SHN 및 SS275 병용 적용이 가능한 지 검토할 것

□ 중도리(퍼린) 설계시 풍하중 정압에 대한 Lb=1.0m 적용되었는데 이를 만족할 수 있도록 중도리+판넬 체결 스크류볼트의 100% 체결 조건을 설계도서에 명기할 것.

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]