■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 5. 19.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 전라북도 군산의료원

대지현황

대지위치 군산시 지곡동 29-1

관련지번

대지면적 49,666.9㎡

용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역

건축물현황

건축면적 1,554.43㎡

건폐율 3.1297%

층수 지하:1층/지상:6층

주용도 의료시설

(종합병원)

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 1동

최고높이 30.55M

용적률 16.47%

연면적 합계 9,356.75m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 조적하중을 고려한 철근배근 필요

□ 5m 이상인 옥상 난간 콘크리트 벽체에 대린기둥 설치

□ 복도와 증축 건물 사이에 EJ 설치 검토

□ 조적하중이 고려된 구조계산실시(Loading Plan 자세히 표현)

□ 장비패드 고려된 구조계산 실시

□ 연결통로 EJ를 두어서 안정성 확보 필요

□ 기초 철근 배근을 해석자료에 맞게 재실시

□ 파일지지력에 대한 방법과 계산근거를 제시 필요

□ 철골접합상세(EP) 수정할 것

□ 내진설계범주 주의 사항 확인 필요

□ 구조 설계시 반영된 조적하중(구조계산서 Load Map) 값의 적적성 재확인 필요

□ 구조도면에 내진철근 규격을 명확히 표기할 것

□ PHC 파일(¢500)의 설계 지지력 산정 시 부마찰력의 영향 고려 필요

□ 흙막이 관입길이 산정 근거 제시 필요(구조물에 비해 깊음)

□ 히빙, 보일링에 대한 구조검토 및 인발시 발생하는 문제 검토 필요

□ 연결통로 횡변위에 대한 제안 필요(건물골조시스템)

□ 중간 부분 EJ, Control Joint 등 설치 검토

□ 코너부, 반대편 파일 기초 내력 검토 필요(선단지지력 < 주변마찰력 예상됨)

□ 의료장비 하중(의료장비, 패드)은 준공 후 변경 시 참조할 수 있도록 구조도면에 표기 검토(권고사항)

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]