■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 6. 30.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 에스엠스틸(주)

대지현황

대지위치 군산시 오식동 510-5외2

관련지번

대지면적 67,102.8㎡

용도지역(지구,구역) 일반공업지역

건축물현황

건축면적 36,895.79㎡

건폐율 54.984%

층수 지하:층/지상:1층

주용도 공장

구조 공업화박판강구조

건축물 동수 1동

최고높이 16.9M

용적률 60.42%

연면적 합계 40,458.71m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ Crane Back Girder 디테일 추가 요망

□ 지붕층 폰딩효과 고려 처진 검토 요망

□ 철거 계획 관련 도면 등 추가 요망 □ 5m 이상인 옥상 난간 콘크리트 벽체에 대린기둥 설치

□ 앵커볼트 J형 고려 요망

□ 1층 바닥에 재하되는 활하중 재검토

□ 크레인(주행보) 처짐 제한을 재검토 할 것

□ Back Truss 설계 근거자료 추가 요망

□ 기존 콘크리트 기초는 철거하는 것을 추천하며, 1F 설계하중을 재검토(설계 하중 6KN/㎡) 후 신규 파일 배치 등을 고려하여 기초 철거 구간을 결정하고 설계도서에 명기하여 제출 필요

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]