■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 1. 19.

건축종별

[  ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 롯데칠성음료(주)

대지현황

대지위치 군산시 소룡동 176-1외 2

관련지번 176-3, 225-3

대지면적 126,530㎡

용도지역(지구,구역) 도시지역, 전용공업지역,

역사문화환경보존지역, 지방산업단지

건축물현황

건축면적 48,246.22㎡

(금회 증 3,800.29㎡)

건폐율 38.13%

층수 지상 2층(금회 지상2층)

주용도 공장

구조 철골구조

건축물 동수 47동(금회 1동)

최고높이 11.4M

용적률 42.54%

연면적 합계 54,095.30㎡

(금회 증 4,033.22㎡)

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 바닥구조, 지붕트러스, 입면브레이스 등을 재설계해야 하는 상황이므로 전반적인 구조설계를 다시 수행할 것

□ 횡하중(수평변위)에 대한 시스템 검토(트러스-기둥 접합 상세 및 기둥 내력 포함, 트러스와 기둥에 대하여 종합적으로 검토할 것)

□ 측면 가새 고려할 것(처짐 검토 재실시)

□ S.O.G 슬래브 침하 검토 및 침하가 클 경우 부동침하 대책 강구(처짐 검토시 토질 전문과와 협의)

□ S.O.G 상세에서 접촉 부분 보강할 것

□ 접합부 상세는 적용되는 상세만 구조도에 넣을 것

□ Baseplate 산정근거 재실시

□ 노풍도 재검토 후 구조계산 실시

□ 풍하중 산정 근거 및 해석 방안 제시 요망

심의결과

[    ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [ ❍ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]