■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 2. 23.

건축종별

[] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 유한회사스마트허브센터

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 878-3

관련지번

대지면적 9,917.6㎡

용도지역(지구,구역) 도시지역, 전용공업지역,

국가산업단지, 산업시설구역, 침수위험지구

건축물현황

건축면적 증 3,103.26㎡

건폐율 62.7%

층수 지상 1층

주용도 창고시설

구조 철골구조(PEB)

건축물 동수 2동

최고높이 13.772M

용적률 62.7%

연면적 합계 증 3,103.26㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 지붕태양광 하중 0.25kn/㎡에 해당하는 태양광 구조물 형태 기준 명기 추천

□ 설계하중표(구조계산서)의 물탱크 하중 명기 추천

□ 코러게이트 빔 제작관련 WPS를 설계도서에 제시 추천

□ 베이스플레이트에서 앵커볼트 J형 적용

□ 다웰바 정착길이 도면에 표시

□ SOG 슬래배브 철근 정착길이 도면에 표시

심의결과

[  ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 2. 23.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)대명지씨에스

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 859-42

관련지번

대지면적 16,529㎡

용도지역(지구,구역) 도시지역, 전용공업지역,

국가산업단지, 산업시설구역, 침수위험지구

건축물현황

건축면적 7,655.18㎡

건폐율 46.31%

층수 지상 2층

주용도 창고시설

구조 철골구조(PEB)

건축물 동수 2동

최고높이 14.12M

용적률 45.99%

연면적 합계 7,602.34㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 콘크리트 구조 일반사항을 설계도서에 추가 추천

□ SOG 슬래브 철근 정착길이 명기

□ 설하중 산정은 적절하나 활하중에 대한 감소는 고려하지 말고 검토바람

□ 앵커볼트는 J형으로 재검토 요망

□ 기초보강근 정착길이 재검토하에 보강영역을 검토하기 바람

심의결과

[  ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]