■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 5. 23.

건축종별

[] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) ㈜한원엔지니어링

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 815-15

관련지번

대지면적 32,486.5㎡

용도지역(지구,구역) 도시지역, 전용공업지역,

건축물현황

건축면적 7,764.19㎡

건폐율 23.9%

층수 지상 3층

주용도 창고

구조 일반철골구조

건축물 동수 4동

최고높이 27M

용적률 26.28%

연면적 합계 8,538.75㎡

(증3,451.35)

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 사전검토의견과 심의장에서 추가로 제시된 의견에 대해 반영계획만 있음. 이 사항에 대한 반영결과의 확인이 필요함.

□ 설하중 재검토사항 반영

□ 풍하중 적정검토, Z방향 처짐검토, 앵커길이 검토

□ 기초 방식의 적절성 검토

□ 콘크리트 내구성 검토하여 반영

□ 지반조사 BH-1의 경우 연암이 GL –5.4m에 위치하여 설계지지력 및 횡지지력 확보를 위해 파일 근입 조건 및 상세가 도면 명기되어야 함

□ 풍하중 산정 시 기본풍속 40m/sec의 적정성을 재확인 할 것

□ 동일부재에 인장과 압축이 작용하는 페데스탈을 추가 검토하고 기초의 인발 발생여부를 확인할 것

□ 기존 구조물에 대한 기존도면과 일치여부를 확인하고 구조기술사의 의견서 제출

□ 파일 지지력 검토 보고서 날인 필요, 파일 지지력 산정에 대한 재검토 필요

심의결과

[    ] 원안 의결    [ ❍ ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 5. 23.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 중원엔지니어링(주)

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 857-25

관련지번

대지면적 13,330.9㎡

용도지역(지구,구역) 전용공업지역

건축물현황

건축면적 4,036.77㎡

건폐율 30.28%

층수 지상 1층

주용도 공장

구조 일반철골구조

건축물 동수 3동

최고높이 19M

용적률 29.94%

연면적 합계 3,991.27㎡

(증 3,662.95)

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 기초와 1층 슬래브 정착 이음길이 도면 명기(권고)

심의결과

[  ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]