■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 7. 13.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 주식회사디티에스

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 510-4외2

관련지번

대지면적 23,100㎡

용도지역(지구,구역) 일반공업지역

건축물현황

건축면적 7,899.24㎡

건폐율 34.19%

층수 지상 1층

주용도 공장

구조 일반철골구조

건축물 동수 1동

최고높이 18M

용적률 34.19%

연면적 합계 7,899.24㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 기초계획이 불명확하고 추후 태양광 설치 유무에 따라 하중조건이 달라지므로 재설계 필요

□ 기본풍속 40m/s -> 42m/s로 변경

□ 기초형식 확정 후 재설계 필요

□ 크레인 주행을 위한 보강 필요

□ 기초 구조 검토 후 확인 요망

□ 구조계산서 수정 필요

심의결과

[    ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [  ❍  ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]