■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.7.25.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 우리자산신탁(주)
대지현황	대지위치 군산시 미룡동 435-3
	대지면적 279㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역, 도시지역 가축사육제한구역
해체건축물현황	주용도 단독주택(다가구), 근린생활시설		구조 철근콘크리트조 시멘트블록조			층수 지하 0층/지상 4층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 537.27㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 안전점검표를 현장에서 사용할 수 있도록 작업 준비부터 단계별로 점검항목과 허용범위를 구체적으로 작성 (점검표 작성요령 참조) □ 장비 반입 및 폐기물 반출 동선에 대한 구체적인 계획 반영 (4m 도로 사용 자제) □ 해체 시 외곽부가 수직으로 홀로 남겨지지 않도록 구역별 해체에 대한 구체적인 계획 보완 □ 가공 고압선 관계기관과의 안전 보호조치 협의 문서 첨부 □ 지붕재 샌드위치 판넬 단열재 날림 방지 조치 작성 □ 대상 건물의 해체 단계별 구조 검토 실시 □ 비계 검토 시 적용된 설계 풍속 재검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]