■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2025. 11. 13.

건축종별

[] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 채윤석

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 873-11

관련지번

대지면적 66,000.5㎡

용도지역(지구,구역) 전용공업지역

건축물현황

건축면적 35,134.05㎡

건폐율 53.23

층수 지상 1층

주용도 공장

구조 일반철골구조

건축물 동수 1동

최고높이 20M

용적률 54.21%

· 규  모 : 지상 1층, 주1동

· 주용도 : 공장 5,308㎡ 연결 증축

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 풍하중에서 지표면 조도를 D로 변경하여 재해석 결과 구조계산서에 포함하여야 함.

□ 증축으로 인해 기존 건축물과 일체가 되므로 기존 건물의 안전성 검토도 함께 이루어져야 할 것으로  판단됨

□ 기존 구조물의 구조검토 결과를 제시 바랍니다.

심의결과

[] 원안 의결    [ ❍ ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]