건축위원회 개최결과

(2020년 제2회)

▢ 개   요

❍ 안    건: 에스엠지에너지 발전시설 구조안전심의

❍ 일    시: 2020. 2. 13.(목) 14:00

❍ 장    소: 군산시청 2층 건축심의실

❍ 심의위원: 지방건축위원회(소위원회)

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심 의 결 과
1	에스엠지에너지 발전시설 구조안전심의 / 비응도동 36-23	민간건축물	조건부 의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
에스엠지에너지 발전시설 구조안전심의	【조건사항】 ❍ 터빈 진동이 경암반을 진동시키므로 건물구조에 영향 여부 검토 필요 ❍ 지중하중 데이터를 동적해석까지 할 필요가 있음 ❍ 편심 기초부분을 복합기초로 묶으면 지내력 충분할 것 같으며 크레인 70t 하중 등 고려 시 과다설계 판단됨. ❍ 거더·연속보 동적해석, 충돌에 대한 해석 자료 요구 ❍ 브레이스 구조상 안정적이나 SC-120설계부분이 자료와 맞지 아니함 ❍ 편심 기초부분 재하 반영 시 20~30%면 충분할 것 같아 복합기초 적용 재검토 필요 ❍ 가스터빈 진동에 대한 건물 영향 검토 필요 ❍ 기타의견(권고) : SC120과 SC69 접합부에서 연속되지 않은 SC69 내측 하부에 보강스티프너(SC120 웨이브에 수직 스티프너) 보강을 추가 고려할 것.

▢ 참석위원 명단

분야	소 속	성 명	주 요 경 력	비 고
건 축	군산대학교	이영욱	- 군산대학교 건축해양 건설융합공학부	위원장
	전주대학교	정명채	- 전주대학교 건축공학과
	한국기술사회 전북지회	김현기	- (주)제이엔케이 안전진단연구원 대표
	한국기술사회 전북지회	양철민	- (유)씨에스구조안전진단연구원 대표
	한국기술사회 전북지회	백승대	- 누리구조엔지니어링 소장