건축위원회 개최결과

(2020년 제3회)

▢ 개   요

❍ 안    건: 한국서부발전(주)  발전시설 건축심의

❍ 일    시: 2020. 2. 27.(목) 14:00

❍ 장    소: 군산시청 2층 건축심의실

❍ 심의위원: 지방건축위원회

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심 의 결 과
1	한국서부발전(주) 건축심의 / 경암동 590-2 외 3필지	민간건축물	조건부 의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
에스엠지에너지 발전시설 구조안전심의	【조건사항】 ❍ 발전과정에서 사용·발생하는 가스에 대한 누출방지대책 필요 ❍ 발전과정(스택)상 예상 문제점 해소방안 마련 필요 - 개질반응 시 생성 coke로 반응기 폐색 우려 - LNG에 포함된 구취제 황산화물(CH3Sm) 처리방안 ❍ 건축물의 색상이 회색톤으로, 단조로움 개선 요망됨 ❍ 건축물의 구조가 장스팬으로 구조안전 확인 필요 ❍ 차폐효과 향상을 위한 조경식재 수고를 더 높일 필요가 있음 ❍ 휀스 상부 가시철망이 위화감 우려가 있어 개선대책 필요

▢ 참석위원 명단

분야	소 속	성 명	주요경력	비고
조 경	우석대학교	박재철	우석대학교 조경학과	(위원장)
건축계획	전라북도 건축사회	서일석	예담건축사사무소
디자인	호원대학교	한성관	호원대학교 공공디자인학부
환 경	군산대학교	김성천	군산대학교 환경공학과
	군산대학교	차왕석	군산대학교 환경공학과