■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2020.3.13.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (주)다진산업 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 오식도동
	지번 815-11번지		관련지번
	대지면적 8,225㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적 1,538.95㎡		건폐율 18.7106%			층수 지하 : 층/ 지상 : 1 층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 12.1m		용적률 17.7866%			연면적 합계 1,462.95㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조안전)분야	(권고사항 등) - 내진기준 SHN275부재 수급이 어려우니 대체부재 검토 권고 - 지붕 적설하중 적용과정 표시가 불분명 - 활하중 처짐에 대한 계산근거, 기재내용이 불명확함 - 시추주상도의 지반상태를 고려하여 지반종류를 S5로 검토 - 철골부재의 자재 수급 등을 고려하여 SS275 혹은 SM355강재로 검토 - 파일기초부분중 1개부분(WIND COLUMN)은 편심이 발생할수 있으므로 기둥 개수를 조절하여 파일 변경 필요. - 풍하중 데이터중에 지붕면 하중에 대한 데이터가 표현이 되지 않았으므로 계산서에 필요
	( )분야
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2020.3.13.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (주)영화엔지니어링
대지현황	대지위치 군산시 오식도동
	지번 501-3번지		관련지번 외 5필지
	대지면적 83,865.1㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역.국가산업단지
건축물현황	건축면적 19,379.37㎡		건폐율 23.11%			층수 지하 : 층/ 지상 : 1 층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 12.1m		용적률 25.41%			연면적 합계 21,312.37㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조안전)분야	(권고사항 등) - 기초파일 설계가 상부 라인과 하부 라인이 다름 답: 상부라이는 독립기초, 하부라인은 줄기초로 다르게 설계됨 - 이레인 레일 처짐(1/800)을 상향(1/1,000)으로 적용 필요 (*참고: 처짐기준 : 1/800~ 1,200) - 크레인 레일 처짐(1/800)을 상향(1/1,000)으로 적용 필요
	( )분야
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]