■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.6.11.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)영란산업개발         ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 소룡동

772번지

관련지번

대지면적    698㎡

용도지역(지구, 구역) 준공업지역

건축물현황

건축면    263.34㎡

건폐율    37.73%

층수  지하 :   층/ 지상 :10 층

주용도  업무시설

구조 철근콘크리트조

건축물 동수        신축 1동

최고높이       40.18m

용적률   285.9%

연면적 합계      1,996.2㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심 의 의 견	의결내용
* (유)영란산업개발, (유)드림개발 지반조사보고서가 동일하여 확인	권고사항
* 2층 피트주변 보 위치 조정 필요 * 기초 단부 철근배근상세 추가 * 2층 전이층 설비배관 간섭검토, 구조일반사항 추가 * 2층 우측슬래브 두께 200mm로, 보구획 조정	권고사항
* 기초평면도 모서리 기둥에 편심하중 없도록 파일위치 수정 * 파일의 허용지지력 1,000kN/EA 표기필요 * 2층 구조평면도 중간부 보배치 최적화 위치조정 필요 * 필로티 기둥 전단 철근 HD13로 검토요망	권고사항

심의결과

[ ❍  ] 원안 의결    [   ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.6.11.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)드림개발         ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 소룡동

830-1번지

관련지번

대지면적    2,095㎡

용도지역(지구, 구역) 준공업지역

건축물현황

건축면    734.86㎡

건폐율    35.08%

층수  지하 :   층/ 지상 : 9층

주용도  업무시설

구조 철근콘크리트조

건축물 동수        신축 1동

최고높이       38.45m

용적률   296.27%

연면적 합계     6,206.82㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심 의 의 견	의결내용
* (유)영란산업개발, (유)드림개발 지반조사보고서가 동일하여 확인	권고사항
* 2층 피트주변 보 위치 조정 필요 * 기초 단부 철근배근상세 추가 * 2층 전이층 설비배관 간섭검토, 구조일반사항 추가	권고사항
* 파일의 허용지지력 1,000kN/EA 표기필요 * 필로티 기둥 전단 철근 HD13로 검토요망	권고사항

심의결과

[ ❍  ] 원안 의결    [   ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.6.11.

건축종별

[  ] 신축,     [ ○ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 삼양이노켐(주)         ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 오식도동

500-1 외 6필지

관련지번

대지면적    119,977.8㎡

용도지역(지구, 구역) 일반업지역,국가산업단지

건축물현황

건축면  23,063.54㎡

건폐율    35.08%

층수  지하 : 층/ 지상: 증축1층

주용도  공장

구조 철근콘크리트조

건축물 동수        증축 1동

최고높이       m

용적률  16.991%

연면적 합계 20,531.43㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심 의 의 견	의결내용
* 구조계산서에 S5로 한 근거가 표시되지 아니여 근거 표시 * 기본도면 외 시공상세도가 없어 자료 보완	권고사항
* 기초파일이 1개로 되어있어 기둥 하중이 편심이 있을 수 있어 검토 요망	권고사항
* 판넬과 중도리(Purlin) 접합용 스크류 볼트 시공 상세 추가(모든 중도리 1.0m간격 시공) * 중도리(Purlin) 설계 과정에서 부압(풍하중) 작용 시 횡좌굴 길이 조건 적정성 확인 * X1열, X10열의 플랜지브레이스 설계 시 EC1(Wind Col.)에 의해 지붕보(Rafer)에 집중하중으로 작용하는 하중(지붕보에 비틀림으로 작용) 추가 고려. * 기초 구조계산서 관계전문기술자 날인 필요. * 파일 설계 시 D600 설계지지력 1200kN/ea 산정 근거를 제시할 것.(토질기초기술사 날인.)	조건사항

심의결과

[   ] 원안 의결    [ ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]