공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2022. 11. 28. ~ 12. 4. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	12.3	2.2	11.550	0.810	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.1	2.7	2.387	0.046	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	4.0	3.1	4.724	0.071
서수하수	6.4	3.5	2.7	5.386	0.043