공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2022. 12. 12. ~ 12. 18. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	13.3	2.4	15.451	0.828	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.8	2.8	6.418	0.057	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	4.1	2.8	5.560	0.074
서수하수	6.5	4.8	3.5	9.028	0.089