공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 2. 6. ~ 2023. 2. 12. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.6	14.1	3.4	15.206	0.676	Ⅳ지역
대야하수	6.6	3.3	2.3	3.612	0.018	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	4.7	2.2	8.486	0.038
서수하수	6.8	4.2	1.6	3.879	0.017