공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 2. 13. ~ 2023. 2. 19. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.6	16.4	3.5	13.939	0.522	Ⅳ지역
대야하수	6.5	4.4	2.7	4.158	0.028	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	5.2	2.3	5.342	0.047
서수하수	6.7	4.0	1.7	6.652	0.018