공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 4. 24. ~ 2023. 4. 30. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	14.4	2.8	13.389	0.799	Ⅳ지역
대야하수	6.9	5.0	3.0	2.336	0.063	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	5.2	1.6	1.296	0.038
서수하수	6.9	4.8	2.3	3.278	0.061