공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 5. 8. ~ 2023. 5. 14. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	12.3	2.9	11.044	0.856	Ⅳ지역
대야하수	6.9	5.2	2.8	5.089	0.054	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	3.8	1.9	3.729	0.048
서수하수	7.0	3.1	2.1	3.663	0.056