공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 10. 9. ~ 2023. 10. 15. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	12.9	2.9	14.577	0.723	Ⅳ지역
대야하수	7.2	4.9	2.0	2.096	0.051	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	2.9	1.2	6.939	0.059
서수하수	6.7	2.4	2.3	6.833	0.072