공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 1. 29. ~ 2024. 2. 4. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	14.2	2.7	13.455	0.623	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.0	3.4	2.988	0.064	Ⅰ지역
옥서하수	7.1	4.3	2.5	5.353	0.061
서수하수	6.6	3.4	2.4	9.924	0.045