공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 2. 5. ~ 2024. 2. 11. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	14.4	1.5	13.313	0.490	Ⅳ지역
대야하수	6.8	3.9	3.5	8.264	0.072	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	3.7	2.0	5.585	0.060
서수하수	6.6	3.0	2.7	8.389	0.052