공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 4. 1. ~ 2024. 4. 7. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	12.2	3.8	12.715	0.538	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.3	4.1	4.990	0.069	Ⅰ지역
옥서하수	7.3	1.5	3.4	3.202	0.022
서수하수	6.8	1.2	2.2	6.330	0.036