공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 7. 29. ~ 2024. 8. 4. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.5	8.5	3.3	15.197	0.794	Ⅳ지역
대야하수	6.8	3.4	1.6	3.129	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	7.3	1.8	1.4	0.948	0.064
서수하수	6.8	1.8	2.2	7.764	0.069