공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 8. 5. ~ 2024. 8. 11. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.2	8.3	3.2	15.751	0.721	Ⅳ지역
대야하수	6.8	3.7	1.7	3.407	0.084	Ⅰ지역
옥서하수	7.3	2.8	1.5	2.450	0.054
서수하수	6.8	2.0	2.2	6.874	0.055