공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 9. 30. ~ 2024. 10. 6. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.4	9.0	3.7	18.98	0.898	Ⅳ지역
대야하수	6.8	3.4	1.6	4.999	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	7.3	3.2	1.9	8.065	0.056
서수하수	6.9	3.8	2.0	5.436	0.057