공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 10. 7. ~ 2024. 10. 13. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.4	11.4	3.8	26.476	1.060	Ⅳ지역
대야하수	6.8	3.9	1.6	3.140	0.070	Ⅰ지역
옥서하수	7.1	3.6	1.5	8.065	0.082
서수하수	7.0	4.9	1.9	6.604	0.058

※ 군산하수 T-N 개선기한 ~ 24. 11. 10.