공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 10. 14. ~ 2024. 10. 20. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.1	10.4	3.6	22.698	0.958	Ⅳ지역
대야하수	6.7	3.8	2.1	3.050	0.069	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	3.3	1.4	8.010	0.073
서수하수	6.9	4.8	1.9	7.522	0.035

※ 군산하수 T-N 개선기한 ~ 24. 11. 10.