공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 10. 28. ~ 2024. 11. 3. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.3	10.6	3.5	17.378	0.849	Ⅳ지역
대야하수	6.8	4.4	1.6	3.611	0.059	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	2.8	1.4	7.733	0.065
서수하수	7.0	4.2	2.0	5.760	0.023