공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 2. 17. ~ 2025. 2. 23. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	13.2	4.1	16.496	0.620	Ⅳ지역
대야하수	7.0	5.8	4.1	5.116	0.079	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	3.8	2.4	5.224	0.054
서수하수	6.7	5.4	2.4	9.039	0.081