공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 2. 24. ~ 2025. 3. 2. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	13.0	3.9	15.954	0.570	Ⅳ지역
대야하수	6.9	6.2	4.1	3.978	0.068	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	4.4	2.0	8.845	0.063
서수하수	6.6	5.4	3.7	9.501	0.060