공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 4. 21. ~ 2025. 4. 27. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	11.1	3.6	14.398	0.832	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.3	4.4	6.763	0.073	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	2.5	2.0	3.616	0.080
서수하수	6.7	5.3	1.4	5.911	0.072