공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 5. 12. ~ 2025. 5. 18. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	9.8	4.1	9.527	0.757	Ⅳ지역
대야하수	7.0	5.0	3.2	7.317	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	3.2	1.9	3.918	0.059
서수하수	6.8	5.5	1.4	8.133	0.072