공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 8. 18. ~ 2025. 8. 24. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	7.7	2.9	9.967	0.960	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.1	3.0	4.464	0.056	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	1.1	1.7	6.851	0.082
서수하수	6.5	2.4	1.4	7.749	0.067