공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 9. 22. ~ 2025. 9. 28. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	9.4	3.9	12.762	0.636	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.3	2.2	8.003	0.084	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	0.8	1.7	6.455	0.100
서수하수	6.7	3.6	1.4	8.043	0.072