공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 12. 22. ~ 2025. 12. 28. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	9.2	3.5	12.307	0.852	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.2	3.0	3.628	0.024	Ⅰ지역
옥서하수	6.5	2.9	1.8	8.041	0.054
서수하수	6.5	2.4	1.4	7.322	0.038