공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 1. 12. ~ 2026. 1. 18. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.6	10.7	2.2	11.843	0.638	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.9	2.9	6.466	0.022	Ⅰ지역
옥서하수	6.3	3.2	1.9	9.267	0.051
서수하수	6.6	4.7	1.7	6.304	0.029