군산시 광역상수도 및 소규모급수시설 수질검사 결과

(2011년도 8월분)

우리가 마시는 수돗물은 용담댐 물을 채수하여 과학적인 정수처리 공정을

거쳐 안전하고 깨끗한 물로 태어납니다.

취 수 원

【 용담댐 전경사진 】

정수 처리공정

정수장 및 배수지 유입수

한국수자원공사 고산정수장에서 생산하고 있는 수돗물은 법으로 정한 57개 전항목에

대하여 매월 수질검사결과 먹는물로 적합 판정을 받은 물입니다.

○ 채수일자 : 2011.  8.  1.  ~  8.  2.

○ 검사기간 : 2011.  8.  3.  ~  8. 12.

검사항목	수질기준	검사결과		검사항목	수질기준	검사결과
		정수	군산유입수			정수	군산유입수
일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	1,2디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.79	0.50
납	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.016	0.022
불 소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.013	0.005
비 소	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ이하	0.0022	0.0050
세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
수 은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ이하	0.0023	0.0034
시 안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출
크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ이하	0.0130	0.0210
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	경 도	300㎎/ℓ이하	26	25
질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.4	1.4	과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.3	1.4
카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	냄새	소독으로인한 냄새 이외의 냄새가 없을것	없음	없음
보 론	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출	맛	소독으로인한 냄새 이외의 맛이 없을것	없음	없음
페 놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	동	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	색 도	5도 이하	불검출	불검출
파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출	세 제	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.0	7.1
카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출	아 연	3㎎/ℓ이하	불검출	0.010
1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	염소이온	250㎎/ℓ이하	10	10
테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	증발잔류물	500㎎/ℓ이하	73	73
트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	망 간	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
벤 젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	탁 도	0.5NTU이하	0.05	0.07
톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출	황산이온	200㎎/ℓ이하	6	6
에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출	알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출	불검출
크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ이하	0.003	0.004
1,4-다이옥산	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
수질검사결과		적합	적합	수질검사결과		적합	적합

수도관 수도꼭지

군산시의 수도관 수도꼭지는 급수지역별로 노후관을 포함하여 매월 40개소에 대하여

정기적으로 수질검사를 실시한 결과 수돗물을 그냥 드셔도 안전합니다.

○ 채수기간 : 2011.  8.  1. ~ 8.  3.

○ 검사기간 : 2011.  8.  1. ~ 8. 31.

▶ 일반지역에 공급되는 수도관 수도꼭지

일반세균 (100CFU/mL이하)		총대장균군 (불검출/100mL)		분원성 대장균군 (불검출/100mL)		잔류염소 (4.0mg/L이하)
평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
0	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.42	0.68

▶ 공동주택 저수조를 통하여 공급되는 수도관 수도꼭지

일반세균 (100CFU/mL이하)		총대장균군 (불검출/100mL)		분원성 대장균군 (불검출/100mL)		잔류염소 (4.0mg/L이하)
평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
0	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.44	0.67

▶ 노후지역에 공급되는 관말지점 수도관 수도꼭지

구 분	일반세균 (100CFU/mL이하)	총대장균군 (불검출/100mL)	분원성 대장균군 (불검출/100mL)	잔류염소 (4.0 mg/L이하)	철 (0.3 mg/L이하)	동 (1 mg/L이하)	아 연 (3 mg/L이하)	망 간 (0.3 mg/L이하)	암모니아성질소 (0.5 mg/L이하)	염소이온 (250mg/L이하)
평균값	0	불검출	불검출	0.52	불검출	불검출	불검출	불검출	0.01	11
최대값	0	불검출	불검출	0.58	불검출	불검출	불검출	불검출	0.04	12

마을상수도(도서지역)

○ 대상시설 : 4개소(무녀도리, 비안도리, 선유도리, 신시도리)

○ 채수기간 : 2011.  8.  4. ~ 8.  23.

○ 검사기간 : 2011.  8.  4. ~ 8.  31.

○ 검사항목 : 원수 6개 법정항목, 먹는물 13개 법정항목

▸ 현장검사 : 잔류염소, 수소이온농도

▸ 확인검사 : 탁도, 색도, 냄새, 맛

▸ 미생물 정밀검사 : 일반세균, 총대장균군, 대장균

▸ 이화학 정밀검사 : 암모니아성질소 외 7개 항목

○ 검사결과 : 적합

소규모 급수시설

○ 대상시설 : 15개소(시내지역 10,  도서지역 5)

○ 채수기간 : 2011.  8.  4. ~  8.  23.

○ 검사기간 : 2011.  8.  4. ~  8.  31.

○ 검사항목 : 먹는물 13개 법정항목

▸ 현장검사 : 잔류염소

▸ 확인검사 : 탁도, 색도, 냄새, 맛

▸ 미생물 정밀검사 : 일반세균, 총대장균군, 대장균

▸ 이화학 정밀검사 : 암모니아성질소, 질산성질소, 불소, 망간, 알루미늄

○ 검사결과 : 적합

수돗물 품질에 관한 문의처

♣ 민원창구 : 군산시 수도과 수돗물 품질서비스센터

♣ 민원전화 : 국번없이 120번

☎ 관리 450-4522 요금 450-4525 수질관리 450-6533 수도 450-4523

급수 450-4532 시설 450-6570 유수율제고 450-6528

수돗물 수질검사 결과를 매월 군산시 홈페이지에 공개합니다.