군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014. 1월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						슬러지 처리량 (톤)
	유입	방류	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
공공하수	148,895	139,465	139.8	128.4	126.4	39.663	3.840	400,665	4.2	20.4	2.7	12.908	1.126	873	658.41
대야하수	943	844	174.1	87.8	165.5	49.202	4.812	86,903	3.0	6.9	2.7	7.766	0.115	<30	20.70
옥서하수	713	662	162.0	82.4	161.9	46.817	4.825	90,516	3.1	6.3	2.4	9.342	0.134	<30	9.00
서수하수	574	541	145.9	74.4	133.7	43.201	4.668	89,677	4.0	7.9	3.2	8.969	0.142	<30	9.82
임피하수	236	193	183.0	92.7	176.8	53.113	5.651	89,903	3.4	7.2	3.5	10.206	0.132	<30	10.43
회현하수	211	194	154.9	79.2	140.9	43.528	4.754	76,742	3.2	6.9	2.6	8.166	0.150	<30	-

군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014년 2월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						슬러지 처리량 (톤)
	유입	방류	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
공공하수	145,466	136,189	134.3	122.7	125.4	39.520	3.832	398,554	4.1	19.6	2.9	12.814	1.083	845	817.4
대야하수	998	881	171.2	88.2	169.0	49.246	4.816	82,172	3.2	7.5	2.6	7.152	0.104	<30	42.26
옥서하수	716	666	160.2	82.2	162.3	45.311	4.639	82,724	3.0	6.7	2.6	7.427	0.124	<30	23.89
서수하수	570	530	142.6	73.7	132.8	42.352	4.451	82,897	3.8	7.5	3.2	8.704	0.139	<30	20.88
임피하수	227	187	182.5	93.0	180.9	51.638	5.414	91,828	3.5	8.0	4.1	10.187	0.136	<30	16.36
회현하수	205	186	148.9	78.3	137.5	43.264	4.722	72,310	3.1	7.3	3.1	8.788	0.148	<30	4.98