“수돗물 그냥 드셔도” 안전합니다.

군산시 광역상수도 수질검사 결과

(2016년도 9월분)

우리가 마시는 수돗물은 용담댐 물을 채수하여 과학적인 정수처리 공정을

거쳐 안전하고 깨끗한 물로 태어납니다.

취 수 원

【 용담댐 전경사진 】

정수 처리공정

정수장 및 배수지 유입수

한국수자원공사 고산정수장에서 생산하고 있는 수돗물은 매월 수질검사 결과 법으로 정한

58개 전항목에 대하여 먹는 물로 적합 판정을 받은 물입니다.

○ 채수일자 : 2016.  09.  02.

○ 검사기간 : 2016.  09.  02  ~  09.  22.

순번	검사항목	수질기준	검사결과		순번	검사항목	수질기준	검사결과
			정수	군산유입수				정수	군산유입수
1	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	30	1,2디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
2	총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	31	1,4-다이옥산	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
3	대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출	32	유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.75	0.35
4	납	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	33	총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.012	0.023
5	불 소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	34	클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.008	0.015
6	비 소	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	35	브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ이하	0.003	0.006
7	세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	36	디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.001	0.002
8	수 은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출	37	클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ이하	0.0012	0.0045
9	시 안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	38	디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
10	크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	39	디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ이하	0.0012	0.0029
11	암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	40	트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출
12	질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.7	2	41	할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ이하	0.003	0.01
13	카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	42	포름알데하이드	0.2㎎/ℓ이하	불검출	불검출
14	보 론	1.0㎎/ℓ이하	0.01	불검출	43	경 도	300㎎/ℓ이하	36	38
15	페 놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	44	과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	0.7	0.7
16	다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	45	냄새	소독으로인한 냄새 이외의 냄새가 없을것	없음	없음
17	파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출	46	맛	소독으로인한 냄새 이외의 맛이 없을것	없음	없음
18	페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출	47	동	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
19	카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출	48	색 도	5도 이하	불검출	불검출
20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	49	세 제	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	50	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2	7.2
22	트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	51	아 연	3㎎/ℓ이하	불검출	0.006
23	디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	52	염소이온	250㎎/ℓ이하	13.1	15.1
24	벤 젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	53	증발잔류물	500㎎/ℓ이하	94	101
25	톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출	54	철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
26	에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출	55	망 간	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
27	크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	56	탁 도	0.5NTU이하	0.05	0.08
28	1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	57	황산이온	200㎎/ℓ이하	7	8
29	사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출	58	알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출	불검출
수질검사결과			적합	적합	수질검사결과			적합	적합

수도관 수도꼭지 수돗물

군산시의 수도관 수도꼭지 수돗물은 급수지역별로 노후관을 포함하여 매월 40개소에 대해

정기적으로 수질검사 실시한 결과 그냥 드셔도 안전합니다.

○ 채수기간 : 2016.  09.  05 ~ 09.  07.

○ 검사기간 : 2016.  09.  05 ~ 09.  13.

▶ 일반지역에 공급되는 수도관 수도꼭지

일반세균 (100CFU/mL이하)		총대장균군 (불검출/100mL)		분원성 대장균군 (불검출/100mL)		잔류염소 (4.0mg/L이하)
평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
0	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.29	0.51

▶ 공동주택 저수조를 통하여 공급되는 수도관 수도꼭지

일반세균 (100CFU/mL이하)		총대장균군 (불검출/100mL)		분원성 대장균군 (불검출/100mL)		잔류염소 (4.0mg/L이하)
평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
0	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.24	0.39

▶ 노후지역에 공급되는 관말지점 수도관 수도꼭지

구 분	일반세균 (100CFU/mL이하)	총대장균군 (불검출/100mL)	분원성 대장균군 (불검출/100mL)	잔류염소 (4.0 mg/L이하)	철 (0.3 mg/L이하)	동 (1 mg/L이하)	아 연 (3 mg/L이하)	망 간 (0.3 mg/L이하)	암모니아성질소 (0.5 mg/L이하)	염소이온 (250mg/L이하)
평균값	0	불검출	불검출	0.45	불검출	불검출	0.016	0.005	불검출	15.1
최대값	0	불검출	불검출	0.48	불검출	불검출	0.034	0.016	불검출	15.2

수돗물 품질에 관한 문의처

♣ 민원창구 : 군산시 수도과 수돗물 품질서비스센터

♣ 민원전화 : 국번없이 120번

☎ 관리 454-5352 요금 454-5362 수질관리 454-5382 수도 454-5392

급수 454-5402 시설 454-5412 유수율제고 454-5422

수돗물 수질검사 결과를 매월 군산시 홈페이지에 공개합니다.